# База знаний службы поддержки «СветоТех» — 20 вопросов и ответов

## 1. Какой блок питания нужен для светодиодной ленты 12 В длиной 5 метров с мощностью 14,4 Вт/м?

Сначала считаем суммарную мощность ленты: 5 м × 14,4 Вт/м = 72 Вт. К этой величине добавляем запас 20–30 % (рекомендуемый запас для стабильной работы и нагрева): 72 × 1,3 ≈ 94 Вт. Ближайший стандартный блок питания — 100 Вт (12 В, 8,3 А). Не рекомендуется нагружать блок питания более чем на 80 % от номинала. Если лента будет работать продолжительное время без перерыва, выбирайте блок питания с запасом 30 % и обязательно с защитой от перегрузки и короткого замыкания.

## 2. Можно ли подключать светодиодную ленту 24 В к блоку питания 12 В?

Нет, нельзя. Лента 24 В при питании 12 В либо не включится, либо будет светиться очень тускло, а блок питания может выйти из строя из-за нештатного режима. Напряжение блока питания должно строго совпадать с напряжением ленты: 12 В — к 12 В, 24 В — к 24 В. Мощность блока питания при этом подбирается так же — с запасом 20–30 %.

## 3. Почему светодиодная лента греется и тускнеет на дальнем конце?

Причина — падение напряжения на токопроводящих дорожках ленты. Чем длиннее отрезок и чем выше ток, тем заметнее потеря напряжения, из-за чего дальний конец светит слабее. Решения:

- использовать ленту на 24 В вместо 12 В (ток вдвое меньше при той же мощности);

- подключать питание к ленте с двух сторон (с начала и с конца);

- делить длинную линию на сегменты по 5 м и подводить питание к каждому;

- применять ленту с увеличенным сечением дорожек (например, серии High Density).

## 4. Что такое ШИМ-диммирование и можно ли диммировать светодиодные модули?

ШИМ (широтно-импульсная модуляция) — способ регулировки яркости за счёт быстрого включения и выключения светодиодов. Человеческий глаз воспринимает это как изменение яркости. Диммировать можно только те модули и ленты, которые заявлены как диммируемые (обычно это указано в паспорте). Для диммирования используются ШИМ-контроллеры (для лент 12/24 В) или диммируемые драйверы (для модулей с драйвером). Подключать обычный модуль к диммеру нельзя — возможны мерцание, гудение и сокращение срока службы.

## 5. В чём разница между блоком питания и драйвером для светодиодов?

Блок питания (адаптер) выдаёт стабилизированное напряжение (например, 12 В или 24 В) и используется для лент и модулей со встроенными токоограничивающими резисторами. Драйвер стабилизирует ток (например, 350 мА, 700 мА) и применяется для мощных светодиодных модулей и матриц без встроенной электроники. Главное правило: для ленты — блок питания по напряжению, для модуля/матрицы — драйвер по току. В характеристиках товара всегда указано, что именно требуется.

## 6. Какая степень защиты IP нужна для ленты в ванной и на улице?

Для ванной комнаты (зона повышенной влажности, но без прямого попадания воды) подойдёт лента IP65 в силиконовой оболочке. Для улицы, навесов и мест, где возможно попадание струй воды, — IP67 или IP68. Важно: даже влагозащищённую ленту нельзя погружать в воду, если это не указано отдельно (IP68 допускает кратковременное погружение). Места подключения и контакты обязательно герметизируйте термоусадкой или герметиком.

## 7. Почему светодиодная лента мерцает?

Основные причины мерцания:

1. Некачественный или перегруженный блок питания — проверьте запас мощности.

2. Плохой контакт в разъёмах или скрутках — переделайте соединение пайкой.

3. Использование дешёвого диммера с низкой частотой ШИМ — замените на качественный контроллер.

4. Несовместимость диммера и блока питания (например, диммер для лент с драйвером).

5. Помехи от других приборов — проверьте ленту с другим блоком питания. Если мерцание исчезло, причина в блоке.

## 8. Сколько метров ленты можно подключить последовательно к одному блоку питания?

Последовательно (цепочкой) без подпитки рекомендуется подключать не более 5 метров ленты 12 В или 10 метров ленты 24 В — иначе дальний конец будет тусклым из-за падения напряжения. Если нужна большая длина, подключайте сегменты параллельно от блока питания (звездой) либо используйте усилители сигнала/повторители. Суммарная мощность всех сегментов не должна превышать 80 % мощности блока питания.

## 9. Что делать, если блок питания гудит или сильно нагревается?

Небольшой нагрев корпуса (до 60 °C) для блоков питания в металлическом корпусе допустим. Сильный нагрев и гудение — признаки перегрузки или неисправности. Порядок действий:

1. Отключите блок питания от сети.

2. Проверьте суммарную мощность подключённой нагрузки — она не должна превышать 80 % номинала.

3. Убедитесь, что блок установлен в вентилируемом месте, не закрыт и не засыпан.

4. Проверьте, нет ли короткого замыкания в ленте или разъёмах.

Если после снижения нагрузки гудение сохраняется — блок питания неисправен, оформите обращение в поддержку с фото шильдика и чеком.

## 10. Можно ли резать светодиодную ленту в любом месте?

Нет. Резать ленту можно только по специальным меткам (линиям с ножницами), которые нанесены через определённые интервалы: обычно каждые 5 см для ленты 12 В и каждые 10 см для ленты 24 В. Если разрезать в другом месте, часть светодиодов перестанет работать, а лента может замкнуть. После разрезания контакты нужно зачистить и подключить согласно полярности (+/−), указанной на ленте.

## 11. Как правильно выбрать мощность блока питания для светодиодных модулей?

Для модулей с указанной мощностью (например, 1,5 Вт на модуль) считаем общую мощность: количество модулей × мощность одного. Затем добавляем запас 20–30 %. Пример: 10 модулей по 1,5 Вт = 15 Вт, с запасом — около 20 Вт. Если модули подключаются через драйвер, выбирайте драйвер по току и напряжению, указанным в паспорте модуля, а не по мощности блока питания. Для смешанных систем (лента + модули) суммируйте нагрузки и подбирайте блок питания по общей мощности.

## 12. Почему светодиодный модуль не загорается после подключения?

Проверьте по порядку:

1. Полярность подключения — перепутанные «+» и «−» самая частая причина.

2. Напряжение/ток источника — соответствует ли драйвер или блок питания параметрам модуля.

3. Целостность проводов и разъёмов — прозвоните мультиметром.

4. Наличие драйвера — модуль без встроенного драйвера не заработает от блока напряжения.

5. Контакты на самом модуле — нет ли окисления или обрыва.

Если все пункты в порядке, а модуль не работает, оформите гарантийное обращение, приложив фото подключения и шильдика модуля.

## 13. Какие гарантийные обязательства действуют на светодиодную продукцию?

Гарантия на светодиодные ленты и модули — 24 месяца, на блоки питания и драйверы — 12 месяцев, если иное не указано в карточке товара. Гарантия не распространяется на: механические повреждения, следы самостоятельного ремонта, повреждения из-за неправильного подключения (превышение напряжения, перегрузка, короткое замыкание), а также на ленты, разрезанные не по меткам. Для оформления гарантии нужны чек или номер заказа и фото изделия с шильдиком.

## 14. Можно ли управлять светодиодной лентой со смартфона?

Да, если использовать Wi-Fi или Bluetooth-контроллер, совместимый с напряжением ленты (12 В или 24 В). Контроллер подключается между блоком питания и лентой. Важно: мощность контроллера должна быть не меньше суммарной мощности ленты; для мощных лент применяют контроллер с усилителем. Управление со смартфона доступно через приложение производителя (обычно указано в инструкции). Голосовое управление поддерживается у моделей с интеграцией с Алисой, Google Assistant или Apple Home.

## 15. Что означают цветовая температура 3000K, 4000K, 6000K?

Цветовая температура измеряется в кельвинах (K) и определяет оттенок белого света:

- 2700–3000K — тёплый белый (уютный, для спален и гостиных);

- 4000–4500K — нейтральный белый (универсальный, для кухонь, офисов, магазинов);

- 5000–6500K — холодный белый (для рабочих зон, витрин, производственных помещений).

При выборе важно, чтобы все светильники в одном помещении имели одинаковую цветовую температуру — иначе будет заметен разнобой оттенков.

## 16. Что такое индекс цветопередачи (CRI) и почему он важен?

CRI (Ra) — показатель того, насколько естественно свет передаёт цвета предметов, по шкале от 0 до 100. Для жилых помещений рекомендуется CRI ≥ 80, для магазинов, витрин, салонов и музеев — CRI ≥ 90. Низкий CRI (менее 70) делает цвета блёклыми и искажёнными, что особенно критично для торговых площадок и мест, где важна точная цветопередача. Значение CRI всегда указано в паспорте светодиодного модуля или ленты.

## 17. Как хранить и транспортировать светодиодные ленты и модули?

Ленты храните в заводской упаковке (в катушке), в сухом помещении при температуре от −20 до +40 °C и влажности не более 70 %. Не допускайте перегибов, заломов и механических повреждений дорожек. Модули храните в антистатической упаковке, избегая ударов. При транспортировке защищайте изделия от влаги и вибрации. Вскрытую ленту рекомендуется использовать в течение 6 месяцев — при длительном хранении на открытом воздухе контакты могут окисляться.

## 18. Почему светодиодная лента перегорела через месяц работы?

Наиболее вероятные причины:

1. Перегрузка блока питания — лента потребляла больше, чем выдаёт блок.

2. Отсутствие влагозащиты в помещении с повышенной влажностью.

3. Перегрев — лента наклеена на плохо проводящую тепло поверхность или намотана в бухту без отвода тепла.

4. Скачки напряжения в сети.

5. Механическое повреждение при монтаже (залом, повреждение дорожки).

Для диагностики пришлите фото места повреждения и укажите условия эксплуатации — специалист поддержки определит причину и возможность гарантийной замены.

## 19. Как подобрать драйвер для мощного светодиодного модуля?

Смотрите параметры модуля в паспорте: рабочий ток (например, 700 мА) и диапазон напряжения (например, 30–36 В). Драйвер должен выдавать этот ток и попадать в диапазон напряжения модуля. Мощность драйвера рассчитывается как ток × напряжение модуля, с запасом 10–20 %. Пример: модуль 700 мА, 32 В → мощность ≈ 22,4 Вт, выбираем драйвер 700 мА на 25–30 Вт с диапазоном напряжения, включающим 32 В. Нельзя подключать модуль к драйверу с другим током — это приведёт к перегреву или тусклому свечению.

## 20. Как оформить возврат или обмен светодиодной продукции?

Возврат и обмен возможны в течение 14 дней с момента получения, если товар не был в эксплуатации, сохранены упаковка, комплектация и товарный вид, а также есть чек или номер заказа. Для брака действует гарантия: напишите в поддержку, приложите фото/видео дефекта, шильдика и чека — специалист согласует диагностику и замену. Изделия, разрезанные не по меткам, с механическими повреждениями или следами самостоятельного ремонта, возврату и обмену не подлежат. Срок рассмотрения обращения — до 10 рабочих дней.

---

*Документ предназначен для использования в системе RAG службы поддержки «СветоТех». При расхождении данных с паспортом конкретного изделия приоритет имеет паспорт производителя.*